附件1

后勤服务中心第二届电工技能比武试题库

一、选择题(将正确答案的序号填入空格内)

1.制造指南针是利用(     )原理(或现象)。

(A)磁场    (B)电磁感应    (C)机械    (D)电子

2.使用右手螺旋定则时，右手握住导线，四指指的方向是(    )。

(A)电流方向         (B)导线周围磁场的方向

(C)导线受力方向     (D)感应电动势的方向

3.漏电保护器后面的工作零线（    ）重复接地。

（A）可以   （B）不可以    （C）随意

4.导体在均匀磁场中切割磁力线运动时，感应电势的大小与(    )有关。

(A)导体的截面积       (B)导体的总长度

(C)导体运动的速度     (D)导体本身的电阻

5.互感系数的大小值与(     )因素无关。

(A)两个线圈的匝数     (B)两线圈的相对位置

(C)两线圈的绕向       (D)两线圈的周围介质

6.由电磁感应引起的电动势叫（     ）。

(A) 感生电流   (B) 感应电势   (C) 感生电动势   (D)电磁感应

7.如果在某线圈中放入铁磁性材料，该线圈的自感系数将会(     )。

(A)不变        (B)显著增大    (C)显著减小      (D)稍减小

8.在可控硅调速系统中，选择可控硅额定平均电流应以电动机的(     )作为依据。

(A)额定电压    (B)最大过载电流    (C)额定电流   (D)起动电流

9.直流放大器的最大特点是(      )。

(A)具有极好的低频特性，对上限频率fn以下的各个频率的信号都具有放大作用    (B)有很好的稳定性  (C)具有直接耦合的特点   (D)应用范围很广

10.将二进制数010101011011转换为十进制数是（     ）。

(A)1361             (B)3161        (C)1136        (D)1631

11.数字电路的特点是(     )。

(A)输入输出信号都是连续的       (B)输入输出信号都是离散的

(C)输入连续，输出信号是离散的      (D)输入信号离散，输出是连续的

12.如果电阻的阻值能反映温度、压力等非电量的变化，我们可以利用(   )来测这些非电量。

(A)节点法    (B)等效法     (C)平衡电桥     (D)不平衡电桥

13.变压器主绝缘击穿的修理步骤为：更换绝缘、烘干器身和(     )。

(A)帮扎   (B)灌入合格的变压器油  (C)焊接引线  (D)修好接地片

14.露天安装变压器与火灾危险场所的距离不应小于(      )。

(A)10米    (B)15米    (C)20米    (D)25米

15.0.4千伏以下变压器检修后，一般要求绝缘电阻不低于（     ）兆欧。

（A）0.5       (B)90          (C)200       (D)220

16.为了提高被测值的精度，在选用仪表时，要尽可能使被测值在仪表刻度值的（    ）。

（A）1/2       (B)1/3         (C)2/3       (D)1/4

17.真空断路器大修后必须检验合闸接触器是否动作灵活，其最低动作电压应是额定电压的(     )。

(A)50％      (B)80(或65)％      (C)85％      (D)90％

18.GN型隔离开关可动刀片进入插口的深度不应小于(      )。

(A)80％      (B)90％       (C)97％     (D)98％

19.电容器安装时，三相电容量的差值应调配到最小，其最大与最小的差值不应超过平均值的(      )。

(A)5％    (B)8％    (C)10％      (D)15％

20.与仪表连接的电压互感器的准确度等级应不低于（     ）级。

(A)0.1       (B)0.5       (C)1.5            (D)2.5

21.电流互感器二次侧电流通常设计为（     ）A。

（A）1       (B)2         (C)3              (D)5

22.直埋电缆沟的沟底应铺上（      ）MM厚的软土或沙土。

（A）50      (B)100       (C)150            (D)200

23.直流小母线和控制盘的电压小母线，在断开其它连接支路时，绝缘电阻应不小于(    )欧。

(A)10M     (B)20M     (C)30M     （D)50M

24．电缆中间接头的接地线，应使用截面积不小于(       )的裸铜软线。

(A)10 mm2    (B)10-16mm2    (C)25mm2   (D)16-15mm2

25．在动力与照明混合用的供电线路中，应选用（     ）漏电保护器。

(A)三级        （B）二级          （C）四级     （D）单级

26．电力电缆长期工作运行，以下三种电缆中允许工作温度最高的是（    ）。

(A)粘性纸绝缘电缆 (B)聚氯乙稀绝缘电缆  (C)交联聚氯乙稀绝缘电缆

27.钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应 (      )。

（A）直接转动量程开关  （B）先将钳口打开,再转动量程开关

28.要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为(     )的绝缘电阻表。

（A）  250V        （B） 500V          （C） 1000V

29.用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接.其中(     )端的联结线要与大地保持良好绝缘。

（A） L       （B）  E          （C） G

30.室外雨天使用高压绝缘棒，为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部，额定电压 10kV 及以下的，装设防雨罩不少于 (     ) ，额定电压 35kV 不少于 (      )。

（A） 2 只   （B） 3 只   （C） 4 只     （B） 5 只

31.触电时通过人体的电流强度取决于(       )。

（A）触电电压（B）人体电阻 （C）触电电压和人体电阻（D）都不对

32.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻(      )。

(A)发热量较大    (B)发热量较小    (C)没有明显差别

33.低压电气设备保护接地电阻不大于(      )。

(A)0.5Ω      (B)2Ω      (C)4Ω      (D)10Ω

34.在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用(      )。

（A）接地保护 （B）接零保护 （C）接地与接零保护 （D）都不对

35.三相电动机额定电流计算公式中的电压Ue是指(       )。

（A）相电压 （B）线电压 （C）相电压或线电压

36.使用螺口灯头时,中心触点应接在(       )上。

（A）零线 （B）相线 （C）零线或相线

37.塑料绝缘导线和电缆的最高允许温度，正常时为（     ），短路时为120度。

(A)65度 （B）70度 （C）110度  （D）150度

38.在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时,应用(       )。

（A）倒闸操作票 （B）第一种工作票 （C）第二种工作票

39. 测量500v以上设备的绝缘应选用(       )的摇表。

（A）2500v （B）1000v （C）5000v

40.用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为(       )。

（A）100Ω （B）5000Ω （C）50Ω

41.万用表使用完毕后应将旋钮置于(       )档。

（A）电阻档 （B）交流电压最高档 （C）电流档

42.若电路中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将(      )。

（A）立即熔断 （B）1小时内熔断 （C）不会熔断

43.熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是(      )。

（A）过载保护 （B）失压保护 （C）短路保护

44.直流电动机中电枢的主要作用是（      ）。

（A）将交流电变为直流电    （B）实现电能和机械能的转换

（C）改善直流电动机的换向   （D）在气隙中产生磁通

45.电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的(      )。

（A） 1/2倍       （B） 1/3倍        （C） 3倍

46.对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于(      )。

（A）0.036ΜΩ     （B） 0.22ΜΩ     （C）0.5ΜΩ

47.发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用(      )。

（A）消防水喷射    （B）二氧化碳灭火器（C）泡沫灭火器

48.起重机具与1kV以下带电体的距离,应该为(       )。

（A）1.0m          （B）1.5m          （C）2.0m

49.直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的(      )。

（A）最大值        （B）平均值        （C）有效值

50.当变压器处在下列状态下运行时,其工作效率最高(      )。

（A）近于满载      （B）半载左右      （C）轻载

51.电压表的内阻(      )。

（A）越小越好      （B）越大越好      （C）适中为好

52.低压配电线路允许的电压损失值为（     ）。

（A）4%            （B）5%            （C）7%         （D）8%

53.不允许自起动的电动机,还应装有如下保护(      )。

（A）反时限保护    （B）联锁保护      （C）失压脱扣保护

54.电流的大小是指每秒钟内通过导体横截面积的(      )量。

（A）有功          （B）电荷          （C）无功

55.当人体触电时间越长,人体的电阻值(       )。

（A）变大          （B）变小          （C）不变

56.电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压(      )。

（A）越低          （B）不变          （C）越高

57.测量变压器绕组对地绝缘电阻值接近零值,说明该绕组(     )。

（A）受潮          （B）正常          （C）绝缘击穿或接地短路

58.在容器内工作时,照明电压应选用(      )伏。

（A）12            （B）24            （C）36

59.当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压(      )。

（A）不变          （B）愈低          （C）愈高

60.选择变压器容量要综合考虑各方面的因素，我国目前负载率考虑在（     ）为宜。

(A)50%             (B)70%             (C)80%

61.隔离开关的主要作用是(      )。

（A）断开负荷电路  （B）断开无负荷电路 （C）断开短路电流

62.1kV及以下架空线路通过居民区时,导线与地面的距离在导线最大弛度时,应不小于(       )。

（A） 5m           （B） 6m            （C） 7m

63.变压器停电退出运行,首先应(    )。

（A） 断开各负荷  （B） 断开高压侧开关 （C） 断开低压侧开关

64.新装和大修后的低压线路和设备对地绝缘电阻不应小于(      )。

（A） 1MΩ         （B） 0.1MΩ        （C） 0.5MΩ

65.电器设备未经验电,一律视为(       )。

（A） 有电,不准用手触及 （B） 无电,可以用手触及 （C） 无危险电压

66.如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(  )的标志牌。

（A）止步,高压危险 （B）禁止合闸,线路有人工作 （C）在此工作

67.10kV以下带电设备与操作人员正常活动范围的最小安全距离为(      )。

（A） 0.35m        （B）0.4m           （C） 0.6m

68.一个三相电动机单向起、停的控制电路，当接通电源时接触器衔铁便上下抖动，按住停止按钮方停止，松手又抖动，该故障的原因是（     ）。

（A）电源电压过低 （B）接触器线圈接触不良 （C）误将接触器常闭触点作自锁保持触点

69.在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(      )。

（A）减小         （B）增大        （C）不变        （D）不一定

70.星行接法的三相异步电动机，若定子一相绕组突然短路，那么（    ）。

(A)肯定不能继续转动   （B）有可能继续转动    （C）正常运转

71.电压互感器二次短路会使一次(      )。

（A）电压升高 （B）电压降低 （C）熔断器熔断 （D）不变

72.电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(     )。

（A）低压侧两相熔断器断 （B）低压侧一相铅丝断 （C）高压侧一相铅丝断 （D）高压侧两相铅丝断

73.电流互感器的二次额定电流一般为(      )。

(A)10A          (B)100A        (C)5A          (D)0.5A

74.电流互感器的二次侧应(       )。

（A）没有接地点 （B）有一个接地点 （C）有两个接地点 （D）按现场情况不同,不确定

75.电流互感器二次侧接地是为了(      )。

（A）测量用 （B）工作接地 （C）保护接地 （D）节省导线

76.电流互感器二次侧不允许(       )。

（A）开路 （B）短路 （C）接仪表 （D）接保护

77.在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(      )。

（A）升高一倍 （B）升高不明显 （C）升高1.73倍 （D）升高两倍

78.线路停电时,必须按照(      )的顺序操作,送电时相反。

（A）断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关

（B）断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关

（C）负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

（D）母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器

79.变压器中性点接地属于(      )。

（A）工作接地 （B）保护接地 （C）防雷接地 （D）安全接地

80.装拆接地线的导线端时,要对(       )保持足够的安全距离,防止触电。

(A)构架    (B)瓷质部分    (C)带电部分    (D)导线之间

81.变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(      )。

（A）15%    （B）25%    （C）35%    （D）45%

82.为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为(      )。

（A）工作接地   （B）保护接地   （C）工作接零   （D）保护接零

83.重复接地的接地电阻要求阻值小于(      )Ω。

（A）0.5     （B）4     （C）10     （D）55

84.变压器铭牌上的额定容量是指(      )。

（A）有功功率 （B）无功功率 （C）视在功率 （D）平均功率

85.互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(      )。

（A）防雷 （B）保护人身及设备的安全 （C）防鼠 （D）起牢固作用

86.要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选额定电压为(      )的绝缘电阻表。

（A）250V     （B）500V     （C）1000V     (D)1500V

87.运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许(      )。

（A）短路 （B）开路 （C）短接 （D）串联

88.电力系统电压互感器的二次侧额定电压均(      )V。

（A）220   （B）380   （C）36   （D）100

89.带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合(     )。

（A）隔离开关 （B）断路器 （C）断开导线 （D）隔离刀闸

90.带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉(     )。

（A）隔离开关 （B）断路器 （C）电源导线 （D）负荷开关

91.在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(      )。

（A）1800A   （B）90A   （C）30A   （D）2A

92.在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流(      )。

（A）不变    （B）增大   （C）减小   （D）变化不定

93.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的（      ）。

（A）线电压 （B）相电压 （C）线路电压 （D）设备电压

94.正弦交流电的三要素是最大值,频率和(      )。

（A）有效值  （B）最小值  （C）周期   （D）初相角

95.我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(      )。

（A）有效值 （B）最大值 （C）恒定值 （D）瞬时值

96.交流电路中,某元件电流的(     )值是随时间不断变化的量。

(A)有效   (B)平均   (C)瞬时    (D)最大

97.当线圈中的电流(     )时,线圈两端产生自感电动势。

(A)变化时   (B)不变时    (C)很大时    (D)很小时

98.运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器(     )。

(A)必须一点接地   (B)严禁过负荷    (C)要两点接地    (D)严禁二次短路

99.隔离开关的主要作用是(     )。

(A)断开电流   (B)拉合线路    (C)隔断电源    (D)拉合空母线

100.线路的过电流保护是保护 (     )的。

(A) 开关   (B)变流器   (C)线路   (D)母线

101.若电气设备的绝缘等级是B级,那么它的极限工作温度是(    )℃。

(A)100    (B)110    (C)120    (D)130

102.测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用(     )V的兆欧表。

(A)500   (B)1000    (C)1500    (D)2500

103.电流互感器正常工作时二次侧回路可以(     )。

(A)开路    (B)短路    (C)装熔断器     (D)接无穷大电阻

104.多台电动机在起动时应(     )。

(A)按容量从大到小逐台起动          (B)任意逐台起动

(C)按容量从小到大逐台起动          (D)按位置顺序起动

105.对称三相电源三角形连接时,线电流是(     )。

(A)相电流   (B)3倍的相电流   (C)2倍的相电流   (D)倍的相电流

106.负荷是按星形连接,还是三角连接,是根据(      )。

(A)电源的接法而定         (B)电源的额定电压而定

(C)负荷所需电流大小而定   (D)电源电压大小,负荷额定电压大小而定

107.所谓三相对称负荷就是(      )。

(A)三相的相电流有效值相等

(B)三相的相电压相等且相位互差120°

(C)三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°

(D)三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同

108.为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行(      )。

（A）多点接地     （B）重复接地     （C）一点接地

109.负荷开关用来切,合的电路为(      )。

（A）空载电路    （B）负载电路     （C）短路故障电路

110.安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳(      )。

（A）必须接地    （B）不必接地    （C）视情况定

111.电力变压器的油起(      )作用。

（A）线圈润滑     （B）绝缘和防锈     （C）绝缘和散热

112.小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压.非接地两相对地电压为(      )。

（A）相电压     （B）电压下降     （C）线电压

113.电能表上标有5（10）A的标志，关于这个标志的说明正确的是（   ）。

（A）该电能表的额定电流为10A    （B）该电能表的额定电流为20A

（C）该电能表改变内部接线后其额定电流可扩大5A

（D）该电能表改变内部接线后其额定电流可扩大15A

114.两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出（     ）。

（A）互相吸引  （B）相互排斥  （C）没反应 （D）有时吸引、有时排斥。

115.当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时，在接地点会（    ）。

（A）产生一个高电压         （B）通过很大的短路电流

（C）通过正常负荷电流       （D）通过电容电流

116.高压油断路器的油起（     ）作用。

（A）灭弧和绝缘  （B）绝缘和防锈  （C）绝缘和散热  （D）灭弧和散热

117.在异步电动机的调速方法中，前景较好的是（     ）。

（A）变转差率调速中的串级调速     (B)变级调速的多速电动机

（C）设备复杂的变频调速

118.为了准确停车，异步电动机采用（      ）方式最好。

（A）发电制动    （B）反接制动    （C）能耗制动

119.变压器油温反常是一种现象，如果发现油温较平时相同负载和相同冷却条件下高出（      ）时，应考虑变压器内部发生了故障。

（A）5℃      (B)10℃     (C)15℃     (D)20℃

120.变压器铁芯采用薄硅钢片制造的主要目的是为了降低（     ）。

(A)杂散损耗  （B）铜耗      （C）涡流损耗  （D）磁滞损耗

121.选择熔体的额定电流，要有足够的余地，以保证运行中可能出现的（     ）不致使熔体熔断。

(A)短路电流  （B）冲击电流  （C）额定电流  （D）过载电流

122.断路器具有良好的灭弧性能，它既能在正常工作条件下切断负载电流，又能靠热脱扣自动切断（     ）。

(A)额定电流  （B）短路电流  （C）冲击电流  （D）过载电流

123.断路器的欠电压脱扣器电磁线圈的引线，应接到断路器的（     ），否则，断路器不能完成合闸操作。

（A）外部操作电源   （B）出线端   （C）进线端   （D）母线上

124.电源的线电压为380V的电路中有三相异步电动机三台，容量分别为13kW、7kW、3kW,都带水泵工作，则总熔断器选用（     ）。

（A）RL1-100/60   (B)RL1-100/80   (C)RL1-200/125   (D)RL1-100/150

125.微型计算机中，主机是由（    ）组成的。

（A）运算器和控制器     （B）CPU和控制器

（C）CPU和存储器        （D）运算器和存储器

126.微机的CPU是由（    ）组成的。

（A）运算器和控制器      （B）运算器和存储器

（C）控制器和存储器      （D）运算器和寄存器

127.I/O设备的含义是（     ）设备。

（A）输入   （B）输出   （C）网络   （D）输入/输出

128.软件可以分为（     ）。

（A）WPS和DOS        (B)操作系统和数据管理系统

（C）管理软件         （D）应用软件与系统软件

129.内存中，随机存储器通常用（      ）表示。

（A）ROM     (B)EPROM     (C)PROM      (D)RAM

130.内存中，ROM的信息在去电后（     ）丢失。

（A）不会    （B）部分    （C）完全    （D）有时会

131.计算机中，ROM是（     ）。

（A）外设        （B）既可以读又可以写的存储器

（C）主存储器中由厂家固化好的芯片   （D）寄存器

132.在各种开关电器的灭弧方法中（     ）是基本的，再配合其他灭弧方法，可形成各种开关电器的灭弧装置。

（A）气吹灭弧   （B）冷却灭弧   （C）狭缝灭弧   （D）速拉灭弧

133.隔离开关的主要用途是保证高压装置中（      ）。

（A）分断负载电流     （B）分断短路电流

（C）检修工作安全     （D）分断小负载电流

134.在进行负荷计算时，若除考虑用电设备的平均功率外，还同时考虑数台大型设备对负荷造成的影响，那么这种方法称之为（      ）。

（A）二项式法         （B）产品单位耗电量法

（C）需要系数法       （D）车间生产面积负荷密度法

135.电设备采用接零保护时，要将零线进行接地，主要是为了（     ）。

(A)减轻零线断线后的危险性   （B）改善供电质量

（C）减轻接零接地电阻值

136.为了减少自然因素对接地电阻的影响，接地体上端埋入深度，一般不应小于（      ）毫米，并应在冻土层以下。

（A）400   （B）500   （C）600

137.保护接地适应于（      ）电网。

（A）不接地   （B）不接零   （C）中性点直接接地

138.在易燃易爆气体的室内，开关应装在（     ）。

（A）室外   （B）离地2.5米处   （C）封闭保护箱内

139.某电工进行电气安装时，将380V电机电源和36V照明线穿在同一根金属管内，这种作法（      ）。

（A）允许   （B）不允许   （C）必须

140.二氧化碳、四氯化碳、1121、二氟二溴甲烷、干粉灭火机的灭火剂都是（      ）的。

（A）导电   （B）不导电   （C）温度高导电   （D）温度低不导电

141.在自动控制系统中伺服电动机常作为(      )使用。

（A）测速元件        （B）校正元件        （C）执行元件      （D）信号元件

142.用来测量交流电流的钳形电流表是由(A)和电流表组成的。

（A）电流互感器      （B）电压互感器       （C）分流器       （D）变压器

143.一台30KW的电动机其输入的有功功率应该(D)。

（A）等于30KW       （B）大于30KW        （C）小于30KW      （D）不 确定

144.纯电容电路的功率是(     )。

（A）视在功率         （B）无功功率       （C）有功功率     （D）不确定

145.无功功率的单位是(      )。

（A）乏尔            （B）瓦             （C）伏安          （D）焦耳

146.1度电可供"220Ｖ，40Ｗ"的灯泡正常发光的时间是(     )。

（A）20小时         （B）40小时         （C）25小时        （D）10小时

147.电能的计算公式是(A)。

（A）A＝Uit          （B）A＝I2R         （C）A＝UI          （D）A＝U2/Ｒ

148.三相四线制供电系统中火线与中线间的电压等于(      )。

（A）零电压          （B）相电压          （C）线电压         （D）1/2线电压

149.要扩大直流电压表的量程，应采用(      )。

（A）并联分流电阻   （B）串联分流电阻  （C）串联分压电阻  （D）并联分压电阻

150.线电流是通过(      )。

（A）每相绕组的电流  （B）相线的电流  （C）每相负载的电流 （D）导线的电流

151.一般万用表可直接测量(      )物理量。

（A）有功功率        （B）无功功率    （C）电能           （D）音频电平

152.电能的常用单位是(      )。

（A）瓦              （B）千瓦        （C）兆瓦           （D）千瓦²小时

153.指针式万用表测量电流时用(       )来扩大量程。

（A）串联分流器电阻  （B）串联分压电阻 （C）并联分流电阻  （D）并联分压电阻

154.在纯电感电路中，自感电动势(      )。

（A）滞后电流90°   （B）超前电流90°  （C）与电流反相   （D）与电流同相

155.三相负载星形联接，每相负载承受电源的(     )。

（A）线电压          （B）相电压        （C）总电压     （D）相电压或线电压

156. 三相不对称负载星形联接在三相四线制电流中则(      )。

（A）各负载电流相               （B）各负载上电压相等

（C）各负载电压电流均对称       （D）各负载阻抗相等

157.电路的视在功率等于总电压与(     )的乘积。

（A）总电流             （B）总电阻        （C）总阻抗     （D）总功率

158.下列电源相序(     )是正相序。

（A）U→V→W          （B）W→V→U         （C）U→W→V     （D）V→U→W

159.油浸自然循环冷却室外变压器在其事故过负荷1.3 倍、环境温度30℃时，允许持续时 间为(       )小时。

（A）3                （B）6               （C）12          （D）16

160.星形接线电压为220伏的三相对称电路中，其各相电压为(      )。

（A）220伏           （B）380伏        （C）127伏         （D）110伏

161.三相四线制供电线路中，若相电压为220伏，则火线与火线间电压为(     )。

（A）220V            （B）380V          （C）311V           （D）440V

162.对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是(    )。

（A）三极管可以把小能量放大成大能量  （B）三极管可以把小电流放大成大电流   （C）三极管可以把小电压放大成大电压 （D）三极管可用较小的电流控制较大的电流

163.带电作业工具的电气试验周期为(      )。

（A）二个月一次      （B）半年一次     （C）一年一次      （D）十八个月一次

164.安装低压开关及其操作机构时，其操作手柄中心距离地面一般为(     )毫米。

（A）500～800        （B）1000～1200   （C）1200～1500     （D）1500～2000

165.工频数字式面板表的测量范围为(      )赫。

（A）45～55          （B）45～65       （C）900～1100      （D）1350～1650

166.交流电流表的标尺是按(       )进行刻度的。

（A）有效值          （B）平均值        （C）瞬时值        （D）最大值

167.三相异步电动机外壳带电，造成故障的可能原因是(      )。

（A）电源电压过高       （B）接地不良或接地电阻太大

（C）负载过重           （D）电机与负载轴线不对

168.测量三相负载不平衡电路的无功功率，若用一表进行测量，常用(      )进行测量。

（A）单相有功功率表      （B）单相无功功率表

（C）三相有功功率表      （D）三相无功功率表

169.单相交流电路的有功功率计算公式P＝(      )。

（A）UICosφ           （B）UIsinφ       （C）UI      （D）UI＋UiCosφ

170.电力电缆铝芯线的连接常采用(     )。

（A）插接法            （B）钳压法        （C）绑接法   （D）焊接法

171.三相异步电动机在运行时出现一相电源断电，对电动机带来的影响是(     )。

（A）电动机立即停转              （B）电动机转速降低、温度增大

（C）电动机出现振动和异声        （D）电动机外壳带电

172.准确度为1.0级，量程为250V电压表的允许绝对误差为(     )伏。

（A）±1         （B）±2.0       （C）±2.5      （D）±5.0

173.做交流耐压试验，主要考验被试品绝缘的(        )能力。

（A）承受过负荷  （B）绝缘水平     （C）绝缘状态   （D）承受过电压

174.晶体三极管要处于放大状态必须满足(      )。

（A）发射结集电结均正偏         （B）发射结集电结均反偏

（C）发射结正偏集电结反偏       （D）发射结及偏集电结正偏

175.电力工业中为了提高功率因数，常在感性负载两端(      )。

（A）串一电容    （B）并一适当电容    （C）串一电感     （D）并一电感

176.接地摇表的电位探针和电流探针应沿直线相距(       )米分别插入地中。

（A）15          （B）20               （C）25           （D）30

177.用万用表测试好的单向晶闸管时，G、K极间正反向电阻应该(      )。

（A）都不大      （B）都很大            （C）都很小      （D）一小一 大

178.提高功率因数的方法主要有(        )。

（A）利用过励磁的同步电机进行无功补偿     （B）利用调相机做无功功率电源

（C）异步电机同步化的方法                 （D）以上都正确

179.三相三线制电源联接方式有(       )种。

（A）4                （B）3              （C）2             （D）1

180.提高电网功率因数是为了(      )。

（A）增大有功功率          （B）减少有功功率

（C）增大无功电能消耗      （D）减少无功电能消耗

181.电力系统的电力负荷指的是(     )。

（A）有功负荷   （B）无功负荷   （C）有功负荷和无功负荷的总和   （D）都不是

182.变压器降压使用时，能输出较大的(       )。

（A）功率        （B）电流       （C）电能           （D）电压

183.在一定的有功功率下，功率因数表指示滞后，要提高电网的功率因数，下列说法正确的是(      )。

（A）增大感性无功功率        （B）减少感性无功功率

（C）减少容性无功功率        （D）都不正确

184.通电导体产生的热量与电流的平方成正比，与导体的电阻成(     )。

（A）正比            （B）反比         （C）无关          （D）平方成反比

185.将零线多处接地，叫(       )接地。

（A）零线接地        （B）保护接地     （C）系统接地      （D）重复接地

186.一般钳形电流表，不适用(      )电流的测量。

（A）单相交流电路  （B）三相交流电路 （C）直流电路   （D）高压交流二次回路

187.管型避雷器是在大气过电压时用以保护(      )的绝缘薄弱环节。

（A）电缆线路      （B）架空线路     （C）变压器     （D）高压断路器

188.接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(      )部分完成。

（A）主触头        （B）辅助动合触头 （C）辅助动断触头（D）线圈

189.电力系统的运行方式必须满足系统(    )的要求。

（A）稳定性        （B）可靠性      （C）稳定性和可靠性     （D）都不是

190.室外变压器的正常过负荷值不得超过其额定容量的(       )。

（A）10%            （B）20%          （C）30%         （D）40%

191.10KV跌落式熔断器安装时，熔管轴线与地面的垂线夹角为(      )度。

（A）5～15          （B）10～15       （C）15～20       （D）15～30

192.室内变压器的正常过负荷值不得超过其额定容量的(     )。

（A）5%              （B）20%          （C）40%          （D）50%

193.10KV跌落式熔断器安装时，熔管轴线与地面的垂线夹角为(       )度。

（A）5～15           （B）10～15        （C）15～20       （D）15～30

194.变压器的初、次级电流I1、I2和初、次级U1、U2之间的关系为( B )。

（A）I1/I2＝U1/U2   （B）I1/I2＝U2/U1  （C）I1/I2＝U22/U12  （D）无明显规律

195.变压器的铭牌容量是用(      )表示的。

（A）有功功率        （B）功率          （C）视在功率       （D）无功功率

196.有功功率主要是(      )元件消耗的功率。

（A）电感            （B）电容         （C）电阻           （D）感抗

197.某电器一天（24小时）用电12度，问此电器功率为(     )。

（A）4.8KW           （B）0.5KW         （C）2Kw           （D）2.4KW

二、判断题

1．(      )三相电源绕组的三角形联接，是将电源的三相绕组任意联接成一个闭合回路。

2．(      )单相交流电路中有功功率的计算公式为P＝UICOSφ。

3．(      )交流电路中无功功率的单位也是瓦特。

4．(      ) RLC串联交流电路中，电压一定超前电流一个角度。

5．(      )提高企业用电的功率因数，可使企业节约电能。

6．(      )两个电阻串联后接在适当电压下，则额定功率较大的电阻发热量大。

7．(      )放大电路放大的实质就是用输入信号控制输出信号。

8．(      )交流耐压试验能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。

9．(      )测量电压互感器，不必考虑空气湿度、温度等对绝缘电阻的影响。

10．(     )用摇表测量绝缘电阻时，摇动手柄应由慢渐快，最后稳定在120转/分。

11．(     )电器设备的额定容量指的是设备的视在功率。

12．(     )谐振过电压属于外部过电压。

13．(     )有的单芯电缆采用钢带铠装，以增加机械强度。

14．(     )装熔丝时，一定要沿逆时针方向弯过来，压在垫圈下。

15．(     )土壤的电阻率是决定接地电阻大小的主要因素。

16．(     )限位用的行程开关，应和机械装置配合调整，确认动作可靠后方可接入电路使用。

17．(      )在1KV以下中性点直接接地系统中，电力变压器中性点的接地电阻值不应大于10Ω。

18．(      )好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小。

19．(      )导线截面选择的条件之一是经济电流密度。

20．（      ）刀开关在做隔离开关使用时，要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。

21．（      ）断路器在选用时，要求断路器的通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。

22．（      ）用星三角降压起启动时，启动电流为直接采用三角形连接时启动电流的1/2。

23．（      ）对绕线型异步电动机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损、压力、火花等情况。

24．（      ）当拉下总开关后，线路即视为无电。

25．（      ）绝缘材料就是指绝对不导电的材料。

26．（      ）吸收比是用兆欧表测定的。

27．（      ）装设过负荷保护的配电线路，其绝缘导线的允许载流量应不小于熔断器额定电流的1.25倍。

28．（      ）使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。

29．（      ）防雷装置的引下线应满足足够的机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求，如用钢绞线其截面不得小于35平方毫米。

30．（      ）二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路，如果是10KV或者35KV线路，如要带电灭火只能选择干粉灭火器。

三、简答题：

1.油浸变压器有哪些主要部件?

2.什么叫全绝缘变压器？什么叫半绝缘变压器?

3.变压器在电力系统中的主要作用是什么?

4.套管裂纹有什么危害性?

5.高压断路器有什么作用?

6.电流互感器有什么作用?

7.电流互感器有哪几种接线方式?

8.电力系统中的无功电源有几种?

9.为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

10.在什么情况下电气设备可引起空间爆炸?

11.在火灾现场尚未停电时，应设法先切断电源，切断电源时应注意什么？

12.变压器并列运行应具备那些条件？

13.常用继电器有哪几种类型？

14.怎样正确使用接地摇表？

15.继电器应进行哪些外部检查？

16.什么是继电保护装置的选择性？

17.继电保护装置的快速动作有哪些好处？

18.电流速断保护的特点是什么？

19.对断路器控制回路有哪几项要求？

20.电气上的“地”是什么？

21.什么叫变压器的短路电压？

22.测量电容器时应注意哪些事项？

23.什么叫正弦交流电？为什么目前普遍应用正弦交流电？

24.使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?

25.自动开关有哪些特点？常用的有几种自动开关？

26.交流电焊变压器与普通变压器有何区别？

27.额定容量是100千伏安的变压器、能否带100千瓦的负载？为什么？

28.在什么情况下电力电容应退出工作？

29.交流接触器短路环的作用是什么？

30.处理故障电力电容器，应注意哪些问题？

31.什么叫可控硅？

32.什么叫短路电流的热效应？

33.检查电气设备的基本方法有几种？

34.怎样选择电动机导线的截面？

35.怎样选择电动机的熔丝？

36.电气设备的绝缘分几类？电气设备的绝缘受哪些因素的影响？

37.什么是负荷？什么是电量？

38.用户变电所应具有哪些消防设施？

39.为什么发生电气火灾？主要原因是什么？

40.如何挂拆接地线？

41.低压开关的电弧是怎样产生的？

42.常用低压开关采用何种灭弧方式？

43.什么是零序电流保护？

44.为什么保护电缆的阀型避雷器的接地线要和电缆的金属层外皮相连接？

45.何谓低压接零保护、低压接地保护？

46.哪些电气设备必须进行接地或接零保护？

47.作零线用的线路上，不能装有保险器或开关的理由何在？

48.什么叫工作接地、保护接地和重复接地？

49.为什么三相四线制照明线路的零线不准装保险，而单相双线的照明线路又必须装保险？

50.什么叫线路电容电流？

51.敷设电缆为什么要留裕度？是怎样要求的？

52.在什么情况下应将电缆穿管保护？

53.电缆线路停电后为何短时间内还有电？用什么方法消除？

54.什么叫电气测量仪表？

55.使用钳形电流表在安全上要注意哪些问题？

56.装设电容器的目的是什么？为什么把电容器装在用户变电所？

57.为什么电容组禁止带电荷合闸？

58.在全部或部分停电的电气设备上工作，必须完成哪些技术措施？

59.为什么在三相四线制系统中，不允许一部分设备接地，一部分设备接零？

60.6-10KV高压线路上，一般装几个电流互感器？低压动力线路上，一般装几个电流互感器？低压照明线路上，一般装几个电流互感器？为什么？

61.微机保护系统的硬件一般包含那几个部分？

62.什么是二进制数？为什么在数字电路中采用二进制数？

63.单相异步电动机分几类？它们的基本结构怎样？

64.剩余电流动作保护的意义是什么？

65.交流接触器的主要技术参数有哪些？

66.电力电缆的敷设方式有哪些？

67.一套完整的避雷器装置包括哪些部分？

68.保证变配电所安全运行的“两票三制”？

69.倒闸操作一定要做到的“五防”是什么？

四、实操试题